- Приложение 10

Рекомендуемое

НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

- I. Среднесуточное (за год) водопотребление

на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 1

┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│        Степень благоустройства        │ Удельное хозяйственно-питьевое  │

│        районов жилой застройки        │  водопотребление в населенных   │

│                                       │    пунктах на одного жителя     │

│                                       │ среднесуточное (за год), л/сут. │

├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Застройка зданиями, оборудованными     │                                 │

│внутренним водопроводом и канализацией:│                                 │

│  без ванн                             │            125 - 160            │

│  с ванными и местными                 │            160 - 230            │

│водонагревателями                      │                                 │

│  с централизованным горячим           │            230 - 350            │

│водоснабжением                         │                                 │

└───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Примечания:

1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30 - 50 л/сут.

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 31-06-2009), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и пионерских лагерей, которые должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным.

3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице 1, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

5. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

6. Удельное водопотребление в населенных пунктах с числом жителей свыше 1000000 человек допускается увеличивать при обосновании в каждом отдельном случае и согласовании с органами Государственного надзора.

Таблица 2

- II. Нормы расхода воды потребителями

┌─────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│         Водопотребители         │ Измеритель  │   Нормы расхода воды    │

│                                 │             │(в том числе горячей), л │

│                                 │             ├─────────┬───────────────┤

│                                 │             │в средние│    в сутки    │

│                                 │             │  сутки  │  наибольшего  │

│                                 │             │         │водопотребления│

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│                1                │      2      │    3    │       4       │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Жилые дома квартирного типа:     │             │         │               │

│  с водопроводом и канализацией  │  1 житель   │    95   │      120      │

│  без ванн                       │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  с газоснабжением               │  1 житель   │   120   │      150      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  с водопроводом, канализацией и │  1 житель   │   150   │      180      │

│  ваннами с водонагревателями,   │             │         │               │

│  работающими на твердом топливе │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  с водопроводом, канализацией и │  1 житель   │   190   │      225      │

│  ваннами с газовыми             │             │         │               │

│  водонагревателями              │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  с быстродействующими газовыми  │  1 житель   │   210   │      250      │

│  нагревателями и многоточечным  │             │         │               │

│  водоразбором                   │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  с централизованным горячим     │  1 житель   │   195   │      230      │

│  водоснабжением, оборудованные  │             │         │               │

│  умывальниками, мойками и душами│             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  с сидячими ваннами,            │  1 житель   │   230   │      275      │

│  оборудованными душами          │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  с ваннами длиной от 1500 до    │  1 житель   │   250   │      300      │

│  1700 мм, оборудованными душами │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  высотой свыше 12 этажей с      │  1 житель   │   360   │      400      │

│  централизованным горячим       │             │         │               │

│  водоснабжением и повышенными   │             │         │               │

│  требованиями к их              │             │         │               │

│  благоустройству                │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Общежития:                       │             │         │               │

│  с общими душевыми              │  1 житель   │    85   │      100      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  с душами при всех жилых        │  1 житель   │   110   │      120      │

│  комнатах                       │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  с общими кухнями и блоками     │  1 житель   │   140   │      160      │

│  душевых на этажах при жилых    │             │         │               │

│  комнатах в каждой секции здания│             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Гостиницы, пансионаты и мотели с │  1 житель   │   120   │      120      │

│общими ваннами и душами          │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Гостиницы и пансионаты с душами  │  1 житель   │   230   │      230      │

│во всех отдельных номерах        │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Гостиницы с ваннами в отдельных  │             │         │               │

│номерах, % от общего числа       │             │         │               │

│номеров:                         │             │         │               │

│  до 25                          │  1 житель   │   200   │      200      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  до 75                          │  1 житель   │   250   │      250      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  до 100                         │  1 житель   │   300   │      300      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Больницы:                        │             │         │               │

│  с общими ваннами и душевыми    │   1 койка   │   115   │      115      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  с санитарными узлами,          │   1 койка   │   200   │      200      │

│  приближенными к палатам        │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  инфекционные                   │   1 койка   │   240   │      240      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Санатории и дома отдыха:         │             │         │               │

│  с ваннами при всех жилых       │   1 койка   │   200   │      200      │

│  комнатах                       │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  с душами при всех жилых        │   1 койка   │   150   │      150      │

│  комнатах                       │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Поликлиники и амбулатории        │ 1 больной в │    13   │       15      │

│                                 │    смену    │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Дошкольные образовательные       │             │         │               │

│учреждения:                      │             │         │               │

│  с дневным пребыванием детей:   │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  со столовыми, работающими на   │  1 ребенок  │    21,5 │       30      │

│  полуфабрикатах                 │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  со столовыми, работающими на   │  1 ребенок  │    75   │      105      │

│  сырье, и прачечными,           │             │         │               │

│  оборудованными автоматическими │             │         │               │

│  стиральными машинами           │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│с круглосуточным пребыванием     │             │         │               │

│  детей:                         │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  со столовыми, работающими на   │  1 ребенок  │    39   │       55      │

│  полуфабрикатах                 │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  со столовыми, работающими на   │  1 ребенок  │    93   │      130      │

│  сырье, и прачечными,           │             │         │               │

│  оборудованными автоматическими │             │         │               │

│  стиральными машинами           │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Детские лагеря (в том числе      │             │         │               │

│круглогодичного действия):       │             │         │               │

│  со столовыми, работающими на   │   1 место   │   130   │      130      │

│  сырье, и прачечными,           │             │         │               │

│  оборудованными автоматическими │             │         │               │

│  стиральными машинами           │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  со столовыми, работающими на   │   1 место   │    55   │       55      │

│  полуфабрикатах, и стиркой белья│             │         │               │

│  в централизованных прачечных   │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Прачечные:                       │             │         │               │

│  механизированные               │ 1 кг сухого │    75   │       75      │

│                                 │    белья    │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  немеханизированные             │ 1 кг сухого │    40   │       40      │

│                                 │    белья    │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  Административные здания        │1 работающий │    12   │       16      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  Учебные заведения (в том числе │ 1 учащийся  │    17,2 │       20      │

│  высшие и средние специальные) с│     и 1     │         │               │

│  душевыми при гимнастических    │преподаватель│         │               │

│  залах и буфетами, реализующими │             │         │               │

│  готовую продукцию              │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Лаборатории высших и средних     │ 1 прибор в  │   224   │      260      │

│специальных учебных заведений    │    смену    │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Общеобразовательные школы с      │ 1 учащийся  │    10   │       11,5    │

│душевыми при гимнастических залах│     и 1     │         │               │

│и столовыми, работающими на      │преподаватель│         │               │

│полуфабрикатах                   │   в смену   │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│То же, с продленным днем         │    то же    │    12   │       14      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Профессионально-технические      │ 1 учащийся  │    20   │       23      │

│училища с душевыми при           │     и 1     │         │               │

│гимнастических залах и столовыми,│преподаватель│         │               │

│работающими на полуфабрикатах    │   в смену   │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Школы-интернаты с помещениями:   │             │         │               │

│  учебными (с душевыми при       │ 1 учащийся  │     9   │       10,5    │

│  гимнастических залах)          │     и 1     │         │               │

│                                 │преподаватель│         │               │

│                                 │   в смену   │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  спальными                      │   1 место   │    70   │       70      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Научно-исследовательские         │             │         │               │

│институты и лаборатории:         │             │         │               │

│  химического профиля            │1 работающий │   460   │      570      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  биологического профиля         │1 работающий │   310   │      370      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  физического профиля            │1 работающий │   125   │      155      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  естественных наук              │1 работающий │    12   │       16      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Аптеки:                          │             │         │               │

│  торговый зал и подсобные       │1 работающий │    12   │       16      │

│  помещения                      │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  лаборатория приготовления      │1 работающий │   310   │      370      │

│  лекарств                       │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Предприятия общественного        │             │         │               │

│питания:                         │             │         │               │

│  для приготовления пищи:        │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│    реализуемой в обеденном зале │ 1 условное  │    16   │       16      │

│                                 │    блюдо    │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│    продаваемой на дом           │ 1 условное  │    14   │       14      │

│                                 │    блюдо    │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  выпускающие полуфабрикаты:     │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│    мясные                       │     1 т     │         │     6700      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│    рыбные                       │     1 т     │         │     6400      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│    овощные                      │     1 т     │         │     4400      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│    кулинарные                   │     1 т     │         │     7700      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Магазины:                        │             │         │               │

│  продовольственные              │1 работающий │   250   │      250      │

│                                 │   в смену   │         │               │

│                                 │   (20 м2    │         │               │

│                                 │  торгового  │         │               │

│                                 │    зала)    │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  промтоварные                   │1 работающий │    12   │       16      │

│                                 │   в смену   │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Парикмахерские                   │  1 рабочее  │    56   │       60      │

│                                 │   место в   │         │               │

│                                 │    смену    │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Кинотеатры                       │   1 место   │     4   │        4      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Клубы                            │   1 место   │     8,6 │       10      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Театры:                          │             │         │               │

│  для зрителей                   │   1 место   │    10   │       10      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  для артистов                   │  1 артист   │    40   │       40      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Стадионы и спортзалы:            │             │         │               │

│  для зрителей                   │   1 место   │     3   │        3      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  для физкультурников (с учетом  │  1 человек  │    50   │       50      │

│  приема душа)                   │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  для спортсменов                │1 спортсмен  │   100   │      100      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Плавательные бассейны:           │             │         │               │

│  пополнение бассейна            │      %      │    10   │               │

│                                 │ вместимости │         │               │

│                                 │ бассейна в  │         │               │

│                                 │    сутки    │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  для зрителей                   │   1 место   │     3   │        3      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  для спортсменов (с учетом      │  1 человек  │   100   │      100      │

│  приема душа)                   │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Бани:                            │             │         │               │

│  для мытья в мыльной с тазами на│1 посетитель │         │      180      │

│  скамьях и ополаскиванием в душе│             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  то же, с приемом               │1 посетитель │         │      290      │

│  оздоровительных процедур и     │             │         │               │

│  ополаскиванием в душе:         │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  душевая кабина                 │1 посетитель │         │      360      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  ванная кабина                  │1 посетитель │         │      540      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Душевые в бытовых помещениях     │  1 душевая  │         │               │

│промышленных предприятий         │   сетка в   │         │      500      │

│                                 │    смену    │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Цехи с тепловыделениями свыше    │ 1 человек в │         │       45      │

│84 кДж на 1 м3/ч                 │    смену    │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Остальные цехи                   │ 1 человек в │         │       25      │

│                                 │    смену    │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Расход воды на поливку:          │             │         │               │

│  травяного покрова              │    1 м2     │     3   │        3      │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  футбольного поля               │    1 м2     │     0,5 │        0,5    │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  остальных спортивных сооружений│    1 м2     │     1,5 │        1,5    │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  усовершенствованных покрытий,  │    1 м2     │0,4 - 0,5│   0,4 - 0,5   │

│  тротуаров, площадей, заводских │             │         │               │

│  проездов                       │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│  зеленых насаждений, газонов и  │    1 м2     │  3 - 6  │     3 - 6     │

│  цветников                      │             │         │               │

├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤

│Заливка поверхности катка        │    1 м2     │     0,5 │        0,5    │

└─────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────┘

Примечания:

1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за исключением потребителей, для которых установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.

2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов.

3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности.

4. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указан-ных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящей таблице для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

5. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30%.

6. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий.