- Приложение 11

ЗОНЫ

САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДОПРОВОДОВ ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

┌───┬────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │  Наименование  │     Границы зон санитарной охраны от источника     │

│п/п│   источника    │                   водоснабжения                    │

│   │ водоснабжения  ├─────────────────┬─────────────────┬────────────────┤

│   │                │     I пояс      │     II пояс     │    III пояс    │

├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┤

│ 1 │       2        │        3        │        4        │       5        │

├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┤

│1. │Подземные       │                 │                 │                │

│   │источники       │                 │                 │                │

│   │а) скважины, в  │                 │                 │                │

│   │том числе:      │                 │                 │                │

│   │- защищенные    │  не менее 30 м  │по расчету в     │по расчету в    │

│   │воды            │                 │зависимости от   │зависимости от  │

│   │                │                 │Тм <2>           │Тх <3>          │

│   │- недостаточно  │  не менее 50 м  │      то же      │     то же      │

│   │защищенные воды │                 │                 │                │

│   ├────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┤

│   │б) водозаборы   │  не менее 50 м  │      то же      │     то же      │

│   │при             │                 │                 │                │

│   │искусственном   │                 │                 │                │

│   │пополнении      │                 │                 │                │

│   │запасов         │                 │                 │                │

│   │подземных вод,  │                 │                 │                │

│   │в том числе     │не менее 100 м   │                 │                │

│   │инфильтрационные│<1>              │                 │                │

│   │сооружения      │                 │                 │                │

│   │(бассейны,      │                 │                 │                │

│   │каналы)         │                 │                 │                │

├───┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┤

│2. │Поверхностные   │                 │                 │                │

│   │источники       │                 │                 │                │

│   │а) водотоки     │- вверх по       │- вверх по       │- совпадают с   │

│   │(реки, каналы)  │течению не менее │течению по       │границами II    │

│   │                │200 м;           │расчету;         │пояса;          │

│   │                │- вниз по течению│- вниз по течению│- совпадают с   │

│   │                │не менее 100 м;  │не менее 250 м;  │границами II    │

│   │                │                 │                 │пояса;          │

│   │                │- боковые - не   │- боковые, не    │- по линии      │

│   │                │менее 100 м от   │менее:           │водоразделов в  │

│   │                │линии уреза воды │ при равнинном   │пределах 3 - 5  │

│   │                │летне-осенней    │ рельефе - 500 м;│км, включая     │

│   │                │межени           │ при пологом     │притоки         │

│   │                │                 │ склоне - 750 м; │                │

│   │                │                 │ при крутом      │                │

│   │                │                 │ склоне - 1000 м │                │

│   ├────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┤

│   │б) водоемы      │не менее 100 м во│по акватории:    │совпадают с     │

│   │(водохранилища, │всех направлениях│3 - 5 км во все  │границами II    │

│   │озера)          │по акватории     │стороны от       │пояса           │

│   │                │водозабора и по  │водозабора; по   │                │

│   │                │прилегающему     │территории: 3 - 5│                │

│   │                │берегу от линии  │км в обе стороны │                │

│   │                │уреза воды при   │по берегу и 500 -│                │

│   │                │летне-осенней    │100 м от уреза   │                │

│   │                │межени           │воды при         │                │

│   │                │                 │нормальном       │                │

│   │                │                 │подпорном уровне │                │

├───┼────────────────┼─────────────────┴─────────────────┴────────────────┤

│3. │Водопроводные   │         Границы санитарно-защитной полосы          │

│   │сооружения и    │- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров│

│   │водоводы        │и контактных осветителей - не менее 30 м <4>;       │

│   │                │- от водонапорных бешен - не менее 10 м <5>;        │

│   │                │- от остальных помещений (отстойники, реагентное    │

│   │                │хозяйство, склад хлора <6>, насосные станции и      │

│   │                │др.) - не менее 15 м;                               │

│   │                │- от крайних линий водопровода:                     │

│   │                │  - при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при│

│   │                │  диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при │

│   │                │  диаметре более 1000 мм;                           │

│   │                │  - при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне   │

│   │                │  зависимости от диаметра водоводов                 │

└───┴────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘

Примечания:

1. В границы I пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. При определении границ II пояса Тм (время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору) принимается по таблице:

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1 Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2 Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница третьего пояса, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определяется гидродинамическими расчетами. При этом время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25 - 50 лет).

4. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора, но не менее чем до 10 м.

5. По согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора первый пояс зоны санитарной охраны для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

6. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

7. Настоящее приложение содержит нормы, установленные СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".